МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

конкурса профессионального мастерства среди обучающихся

(с опорой на демонстрационный экзамен 2019г.)

по компетенции «Промышленная автоматика»

(специальность 15.02.07 Автоматизация технологических

процессов и производств)

Сызрань

2020г.

1. ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ОБЗОР ЗАДАНИЯ

Конкурс - выполнение и оценка задания, связанного с данной компетенцией. Задание представляет собой только практическую часть.

1.1 Описание компетенции

Здоровье и безопасность

Участник соревнования должен знать и неукоснительно соблюдать все установленные

правила ТБ, такие как:

- правила техники безопасности установленные в стране/регионе принимающей соревнования, а также техминимум установленный WorldSkills, ознакомиться и расписаться в журнале ТБ.

- правила выполнения пусконаладочных работ и процедуру тестирования электрических

цепей.

- безопасные технологии производства работ по поиску и устранению неисправностей, а

также при использовании контрольно-измерительного оборудования.

- правильное использование СИЗ.

Участник обязан:

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

-знать схемы прокладки электрических кабелей, их неисправности и пути их устранения;

-знать и соблюдать правила по охране труда при монтаже, наладке и ремонте средств

автоматизации в объеме выполняемых обязанностей;

-знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом,

приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки,

лестницы и др.), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с

изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки);

-знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического

тока и при других несчастных случаях;

-соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

- в случае обнаружения неисправности оборудования или риске получения травмы

незамедлительно уведомить экспертов площадки.

Проектирование и/или изменение схемы монтажа

Участник соревнования должен знать и понимать:

обозначения и компоненты цепи релейного блока

основные принципы работы цепей на релейно-контакторном управлении;

как читать схемы и вносить в них изменения;

последовательность своих действий и систематизацию производственных процессов;

При работе на монтажном стенде

Участник соревнования должен знать и понимать:

схемы соединений, принципиальную схему, чертежи терминалов, функциональные

описания и руководства по эксплуатации;

основные технологии производства слесарных работ (сверление, обработка кромок, способы фиксации и т.д.);

способы применения механических/электрических инструментов;

Участники соревнования также должны быть в состоянии:

установить кабель-каналы, терминалы, компоненты цепи и произвести протяжку

электропроводки, согласно чертежам и предусмотренным допускам;

произвести маркировку компонентов цепи и проводов в соответствии с чертежами;

Участник соревнования должен знать и понимать:

применимость установки компонентов;

технические чертежи конкурсного задания: чертеж монтажа на стенах, расположение

панели управления, принципиальные схемы и блок-схемы;

принципы работы и функционал оборудования указанного в инфраструктурном листе;

Участники соревнования должны быть в состоянии:

произвести правильную разметку для компонентов, которые будут установлены;

произвести монтаж элементов цепи в правильном порядке;

произвести монтаж кабель-каналов в пределах допусков;

безопасно использовать все инструменты без риска для себя или окружающих.

Программирование средств автоматизации конкурсного задания

Участник соревнования должен знать и понимать:

условные обозначения и описания;

как управлять двигателями, клапанами и другими объекты перечисленными в листе с функцией PLC VSD;

интерфейс "человек-машина" и на базе персонального компьютера визуализировать

управление процессом.

последовательность методов программирования;

Участники соревнования должны быть в состоянии:

создать алгоритм программирования согласно конкурсному заданию;

сконфигурировать экраны HMI согласно конкурсному заданию;

сконфигурировать VSD (драйвер устройства) как требуется в функциональном описании;

безопасно провести тестовые испытания;

продемонстрировать функции экспертам;

Поиск и устранение неисправностей

Участник соревнования должен знать и понимать:

технику безопасности работ связанных с поиском и устранением неисправностей;

принципиальные схемы конкурсного задания;

принципы использования мультиметра в цепях с релейным управлением;

символы и обозначения принципиальных схем;

основные принципы функционирования промышленных релейно-контакторных цепей и

главных цепей;

Участники соревнования должны быть в состоянии:

понимать принципы поиска и устранения неисправностей в шкафу управления;

обнаружить некорректные функции;

правильно локализовать, пользуясь мультиметром неисправности, и отметить их на

чертежах;

2. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

2.1 Формат / структура конкурсного задания

Основное конкурсное задание включает в себя создание автоматизированного рабочего места в среде программы TRACMODE. Принципиальные схемы и поиск/устранение

неисправностей - автономные модули.

Пусконаладочные работы входят в основное задание.

3.2 Требование к дизайну конкурсного задания

Конкурсное задание должно удовлетворять следующие технические условия:

-должно быть модульным;

-быть в соответствии с техническим описанием;

-содержать стандартные условные обозначения;

-быть понятным;

-включать разметку монтажа материалов и оборудования по двум осям;

-электронные копии текстовых документов должны быть выполнены в формате MicrosoftWord.

Требуемые технические навыки:

-измерение и маркировка материалов установки и оборудования;

-измерение и установка оборудования и кабель-каналов;

-пиление, сверление, обработка кромок;

-навыки работы с металлом и пластмассой;

-монтаж электропроводки и установка переключателей, управляющих и исполнительных

устройств.

Конкурсное задание

Модуль A -

1. установка и монтаж элементов питания и управления, который включает:

-сборку конструкционных компонентов;

-установку панели управления и шкафа;

-монтаж проводного соединения систем и кабельных соединений;

-концевую заделку и подключение.

2. Пусконаладочные работы релейно-контактной схемы, на которой необходимо выполнить следующие испытания:

-замеры сопротивление изоляции между фазами, фазой и нулем, фазой и землей и нулем и

землей;

-сопротивление должно быть равно или больше 1 МΩ при испытании в 500 В.;

-с помощью индикатора отсутствия разрывов электрической цепи убедиться, что

максимальное

-сопротивление между входящей землей и любым заземленным участком цепи не превышает 0,5 Ом;

-отдельно взятая нагрузка не должна превышать 1 киловатт.

-общая нагрузка не должна превышать 2 киловатта.

-полярность гнезд розеток, если смотреть в анфас должна быть:

для однофазной: (L1-N)

для трехфазной: (L1 L2 L3 N)

также должна быть соблюдена полярность переключателей и автоматов;

3.Испытания под напряжением - корректное напряжение должно быть между проводниками в любой точке схемы;

убедиться, что электромонтаж произведен в соответствии с чертежами.

При пусконаладочных работах убедиться, что все элементы установлены и функционирую

правильно.

время, отводимое на выполнение задачи –  8 часов.

максимальное количество баллов – 12 баллов.

Модуль B - Программирование контроллера и конфигурация

Вся информация о требованиях к программированию должна быть дана всем участникам соревнования, в основном в письменном виде.

Участникам соревнования не разрешается помогать друг другу во время программирования в своих кабинах.

Все программирование и конфигурирование должно выполняться в соответствии с Модулем B.

1. Спроектировать по заданному алгоритму мнемосхему системы управления уровнем воды в водонапорной башне

Условия выполнения задачи:

1) для выполнения задачи участнику предоставляется дополнительная информация (в виде методички);

2) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования технологических процессов, оснащенной компьютерами;

3) работа выполняется в среде TRACEMODE 6;

4) время, отводимое на выполнение задачи –  4часа.

5). максимальное количество баллов – 10 баллов.

2. Вся информация о требованиях к программированию должна быть дана всем участникам соревнования, в основном в письменном виде.

3. Участникам соревнования не разрешается помогать друг другу во время

программирования в своих кабинах.

Все программирование и конфигурирование должно выполняться в соответствии с Модулем B.

Модуль С - Проектирование схем и/или изменение

1. Проект будет оцениваться по:

экономичности проектирования;

правильной маркировке;

аккуратности;

соответствию "легенде"

60% баллов будет выставлено правильному функционированию

время, отводимое на выполнение задачи –  4часа.

максимальное количество баллов – 10 баллов.

Модуль D - Поиск и устранение неисправностей

1. Поиск и устранение неисправностей будет производится на отдельном стенде.

Участник должен обнаружить пять неисправностей в силовой цепи;

участник может ознакомиться с работоспособной схемой прежде чем в нее будут внесены

неисправности;

используя мультиметр, конкурсант должен "прозвонить" схему, определить неисправности и отметить их на бумажном варианте принципиальной схемы;

участник должен определить тип и локацию неисправности, отметив их соответствующими обозначениями;

2. Требования к чертежу поиска и устранения неисправностей

схема разрабатывается и монтируется в один из конкурсных дней и принимается экспертами;

перед испытанием рабочий вариант схемы демонстрируется всем участникам;

каждый эксперт предлагает 2 варианта неисправности и путем лотереи вытягивается 5

вариантов;

неисправности вносятся независимыми экспертами;

3. Цепи, в которые могут быть внесены неисправности:

таймеры;

переключатели или кнопки;

реле;

моделируемые нагрузки.

4. Типы неисправностей:

разомкнутый контур цепи;

короткое замыкание;

некорректная установка таймера;

некорректная установка перегрузки;

Неисправности не должны повторяться.

время, отводимое на выполнение задачи –  4часа.

максимальное количество баллов – 10 баллов.

Критерии оценки

Модуль А

Проектирование цепи и/или модификация

| №п/п | Оцениваемый критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное кол-во баллов |
| 1 | Установленные элементы визуально соответствуют чертежу | 1 |
| 2 | Кабель-канал 40х60 установлен по чертежу | 1 |
| 3 | Установленный кабель-канал 40х60 соответствует размерам, указанным на чертеже | 1 |
| 4 | Кабель-канал 40х60 установлен по уровню | 1 |
| 5 | Кабель канал перфорированный 60х40 в соответствии с чертежом | 1 |
| 6 | Установленный кабель канал перфорированный 60х40 соответствует размерам, указанным на чертеже | 1 |
| 7 | Кабель канал перфорированный 60х40 установлен по уровню | 1 |
| 8 | Аварийный выключатель установлен в соответствии с чертежом | 1 |
| 9 | Приборы стенде установлены по уровню | 1 |
| 10 | Расположение приборов соответствует чертежу | 1 |
| 11 | В рабочей зоне нет лишних разметочных линий | 1 |
| 12 | За каждую лишнюю разметочную линию -0,1 балла | 1 |
| 13 | Выполнена маркировка на элементах | 1 |
|  | Итого: |  |
|  | Всего: | 12 |

Модуль В

Поиск и устранение неисправностей

| №п/п | Оцениваемый критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное кол-во баллов |
| 1 | Определяет и различает неисправности | 1 |
| 2 | Обнаружены все 3неисправностей | 1 |
| 3 | Обнаружены 2 неисправности | 1 |
| 4 | Обнаружены и устранены 3 неисправности | 1 |
| 5 | Обнаружены и устранены 2 неисправности | 1 |
| 6 | Владеет тестером и может определить и устранить неисправности | 1 |
| 7 | Владеет мегоометром и может определить и устранить неисправности | 1 |
| 8 | "прозванивает" схему, определяет неисправности и отмечает их на бумажном | 1 |
| 9 | Определяет тип и локацию неисправности | 1 |
| 10 | Помечает их соответствующими обозначениями | 1 |
|  | Итого: |  |
|  | Всего: | 10 |

Модуль С

Проектирование схем и/или изменение

| №п/п | Оцениваемый критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное кол-во баллов |
| 1 | Наименование проекта соответствует заданию | 1 |
| 2 | Проект сохранен в соответствии с адресом | 1 |
| 3 | Расположение элементов экрана соответствует заданию | 1 |
| 4 | Кнопки «Пуск» и «Стоп» прямоугольные | 1 |
| 5 | При нажатии на кнопку «Стоп» насос останавливается | 1 |
| 6 | При нажатии на кнопку «Пуск» насос запускается | 1 |
| 7 | Лампочка при нажатии на «Стоп» меняет цвет на красный | 1 |
| 8 | Лампочка при нажатии на кнопку «Пуск» меняет цвет на зеленый | 1 |
| 9 | При изменении уровня до максимального значения срабатывается аварийная сигнализация | 1 |
| 10 | При изменении уровня до максимального значения изменяется уровень в ёмкости (изменяется цвет жидкости) | 1 |
|  | Итого: |  |
|  | Всего: | 10 |

Модуль D

Соблюдение требований техники безопасности

| № п/п | Оцениваемый критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное кол-во баллов |
| 1 | При работе с механизированным инструментом участник соблюдает требования безопасности | 1 |
| 2 | При ведении монтажных работ участник использует защитные очки | 1 |
| 3 | Электрические подключения участник выполняет с применение диэлектрического коврика | 1 |
| 4 | При выполнении пусконаладочных работ и процедуру тестирования электрических цепей участник не нарушает требования ТБ | 1 |
| 5 | При производстве работ по поиску и устранению неисправностей участник применяет безопасные технологии | 1 |
| 6 | При выполнении работ участник правильно использует СИЗ | 1 |
| 7 | Участник владеет мегоометром и может определить и устранить неисправности | 1 |
| 8 | При выполнении работ участник соблюдает инструкцию о мерах пожарной безопасности | 1 |
| 9 | при работе с острыми кромками участник применяет защитные перчатки | 1 |
| 10 | Рабочее место участника поддерживается в безопасном и чистом состоянии | 1 |
| 11 | За нарушение правил техники безопасности снимается по 1баллу за каждое нарушение |  |
|  | Итого: |  |
|  | Всего: | 10 |